## Sheet1
번지 | 설명 |  | 동작
INTRO : Page_INTRO == 0 [0 ~ 9]
0 | 0 | 정격 용량 | ##.#[KVA]
1 | 1 | 입력정격전압 | ###[V]
2 | 2 | 출력정격전압 | ###[V]
ALARM : Page_ALARM == 10 [10 ~ 14]
6 | 0 | 부하율 | ###[%]
7 | 1 | BAT | ###[%]
8 | 2
9 | 3
ALARM : Page_ALARM == 10 [10 ~ 14]
10 | 0 | Module state | Bit
11 | 1 | Ups_hw_state | Bit
12 | 2 | Ups_operation_fault | Bit
COMMAND : Page_COMMAND == 15 [15 ~ 29]
15 | 0 | UPS_Command | Toggle
16 | 1 | vdc_link_volt_rms | 직류링크 전압 : ###[V]
17 | 2 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
18 | 3 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V]
19 | 4 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V]
MEASUREMENT : Page_MEASURE == 30 [30 ~ 49]
30 | 0 | input_volt_rms | 입력 전압 : ###[V]
31 | 1 | input_current_rms | 입력 전류 : ###[A]
32 | 2 | vdc_link_volt_rms | 직류링크 전압 : ###[V]
33 | 3 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
34 | 4 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A]
35 | 5 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V]
36 | 6 | inverter_current_rms | 인버터 전류 : ###[A]
37 | 7 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V]
38 | 8 | output_current_rms | 출력 전류 : ###[A]
39 | 9 | conv_freqency | 입력 주파수 : ###[Hz]
40 | 10 | inv_freqency | 인버터 주파수 : ###[Hz]
41 | 11 | bypass_freqency | 바이패스 주파수 : ###[Hz]
SETUP : Page_SETUP ==50 [50 ~ 59]
50 | 0 | bat_current_ref | 2 - 20[Default = 2]
51 | 1 | bat_voltage_ref | 80 - 280[Default = 120]
52 | 2 | Output_voltage_ref | 100 - 240[Default = 220]
53 | 3 | dis_SET_bat_volt | 방전 전압 : ###[V]
54 | 4
55 | 5 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
56 | 6 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A]
57 | 7 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V]
58 | 8
59 | 9
Measure_GAIN : Page_GAIN ==60 [60 ~ 79]
60 | 0 | Input_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
61 | 1 | input_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
62 | 2 | vdc_link_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
63 | 3 | vbat_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
64 | 4 | bat_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
65 | 5 | inverter_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
66 | 6 | inverter_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
67 | 7 | output_voltage_gain | 0 - 500[Default = 250]
68 | 8 | output_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
69 | 9
70 | 10 | input_volt_rms | 입력 전압 : ###[V]
71 | 11 | input_current_rms | 입력 전류 : ###[A]
72 | 12 | vdc_link_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
73 | 13 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
74 | 14 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A]
75 | 15 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V]
76 | 16 | inverter_current_rms | 인버터 전류 : ###[A]
77 | 17 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V]
78 | 18 | output_current_rms | 출력 전류 : ###[A]
79 | 19
EXTERNAL : Page_EXT == 80 [80 ~ 90]
80 | 0 | UPS Temperature | UPS 내부온도
81 | 1 | Discharge Energy | 방전 에너지량 : ####[WH]
Measure OFFSET : Page_OFFSET == 90 [90 ~ 100]
90 | 0 | input_volt_offset | offset 값 : ####
91 | 1 | input_current_offset | offset 값 : ####
92 | 2 | vdc_link_volt_offset | offset 값 : ####
93 | 3 | bat_volt_offset | offset 값 : ####
94 | 4 | bat_current_offset | offset 값 : ####
95 | 5 | inverter_volt_offset | offset 값 : ####
96 | 6 | inverter_current_offset | offset 값 : ####
97 | 7 | output_volt_offset | offset 값 : ####
98 | 8 | output_current_offset | offset 값 : ####
UPS Command(15 번지)
15 | D00 : UPS RUN(Toggle)
15.1 | D01 : Discharging MOD(RUN/STOP) - (Toggle)
15.2 | D02 : Offset Command(ON/OFF) - (Toggle)
15.3 | D03 : SYSTEM OFF(Toggle)
15.4 | D04 : ALARM RESET, H/W & S/W LATCH FAULT RESET(Toggle)
Module state(10 번지)
10 | D00 : CONVERTER RUN/STOP STATE(0: STOP, 1: RUN)
10.1 | D01 : DC/DC CONVERTER RUN/STOP STATE( 0: STOP, 1: RUN)
10.2 | D02 : INVERTER RUN/STOP STATE( 0: STOP, 1: RUN)
10.3 | D03 : TRANSFER RUN/STOP STATE( 0: STOP, 1: RUN)
10.4 | D04 : Battery Discharging TEST MODE( 0: STOP, 1: RUN)
Ups_hw_state(11 번지)
11 | D00 : Input_OC(H/W Latch) - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.1 | D01 : Inverter OC(H/W Latch) - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.2 | D02 : Vdc_OV(H/W Latch) - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.3 | D03 : CONVERTER OFF - (1 : Fault, 0 : Normal) |  |  | 20230105추가
11.4 | D04 : DC/DC OFF - (1 : Fault, 0 : Normal) |  |  | 20230105추가
11.5 | D05 : Conv_GDU - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.6 | D06 : Inv_GDU - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.7 | D07 : GDU_DCDC - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.8 | D08 : Com_GDU - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.9 | D09 : Earth fault - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.1 | D10 : BAT_FUSE - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.11 | D11 : Module OT - (1 : Fault, 0 : Normal)
11.12 | D12 : SNMP Buzzer On/Off - (Toggle)
11.13 | D13 : EEPROM Error - (1 : Fault, 0 : Normal)
Ups_operation_fault(12 번지)
12 | D00 : Input current limit fault(LATCH FAULT)
12.1 | D01 : Vdc_link OV limit fault(LATCH FAULT)
12.2 | D02 : Vdc_link UV limit fault(2[sec] Hold)
12.3 | D03 : input under voltage fault(Hysterisis BAND)
12.4 | D04 : input over voltage fault(Hysterisis BAND)
12.5 | D05 : Input Frequency fault(3Hz)
12.6 | D06 : Inverter Frequency fault(3Hz)
12.7 | D07 : utility line failure(INPUT VOLT * 0.5)
12.8 | D08 : battery current limit fault(LATCH FAULT)
12.9 | D09 : Battery OV limit fault(LATCH FAULT)
12.1 | D10 : battery UV limit fault(2[sec] hold)
12.11 | D11 : inverter output voltage fault(LATCH FAULT)
12.12 | D12 : Inverter over load fault
12.13 | D13 : Inverter over load over time
12.15 | D15 : Bypass mode